## No_Load
IndustInt MOTOR
Voltage AC RMS (phase ) (V) | Frequency (Hz) | Synch Speed (RPM) | Speed (RPM) | Slip (%) | Current AC RMS (A) | V, I phase (msec) | V, I angle (deg) | V, I angle(rad) | Cos(angle) | Sin(angle) | Core loss Current | Magnetizing current | Magnetizing reactance | Magtizing Inductance | No of Poles | 2
30 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 0.605 | 4.7 | 84.6 | 1.4765 | 0.094108 | 0.99556 | 0.056936 | 0.60231 | 49.8078 | 0.15854
40.2 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 0.815 | 4.65 | 83.7 | 1.4608 | 0.10973 | 0.99396 | 0.089433 | 0.81008 | 49.6248 | 0.15796
50.45 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 1.024 | 4.4 | 79.2 | 1.3823 | 0.18738 | 0.98229 | 0.19188 | 1.0059 | 50.156 | 0.15965
62 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 1.253 | 4.8 | 86.4 | 1.508 | 0.062791 | 0.99803 | 0.078677 | 1.2505 | 49.5791 | 0.15782
70.7 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 1.482 | 4.8 | 86.4 | 1.508 | 0.062791 | 0.99803 | 0.093056 | 1.4791 | 47.8001 | 0.15215
80 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 1.838 | 4.8 | 86.4 | 1.508 | 0.062791 | 0.99803 | 0.11541 | 1.8344 | 43.6116 | 0.13882
90.5 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 2.48 | 4.6 | 82.8 | 1.4451 | 0.12533 | 0.99211 | 0.31083 | 2.4604 | 36.782 | 0.11708
100.2 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 3.46 | 4.4 | 79.2 | 1.3823 | 0.18738 | 0.98229 | 0.64834 | 3.3987 | 29.4817 | 0.093843
110 | 50 | 3000 | 2968 | 1.0667 | 4.84 | 4.2 | 75.6 | 1.3195 | 0.24869 | 0.96858 | 1.2037 | 4.6879 | 23.4645 | 0.07469

## Locked_Rotor
IndusInt Motor
Stator Resistance Measurement
| DC Voltage (ph-ph) (V) | DC Current (A) | Stator Resistance (l-l) (Ohms) | Stator Resistance (Phase) (Ohms)
| 29.65 | 4.08 | 7.2672 | 3.6336
| 29.6 | 4.15 | 7.1325 | 3.5663
| 29.65 | 4.16 | 7.1274 | 3.5637